## Sayfa1
TESTLER | AÇIKLAMA
DOLUM TESTİ | DOLUM İZNİ ALINIR. HIGH LEVEL DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR. SEVİYE HIGH LIMIT DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR DOLUM RÖLESİ KAPANIR
TANK BOŞALTIM TESTİ | SEVİYE LOW LEVEL DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR. SEVİYE LOW LIMIT DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR MOTOR RÖLESİ KAPANIR
ÖLÜ ADAM BUTONU | ÖLÜ ADAM BUTONUNA BASILDIĞINDA DOLUM İÇİN BELİRLEN SÜRE BAŞA SARAR
KAÇAK DOLUM | DOLUM İZNİ ALINMADAN BELİRLENEN SEVİYE KADAR ARTIŞ OLURSA ACİL STOP DURUMUNA GEÇER
SEVİYE FARKI | TANK SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 (ROCHESTER VE PROBE) ARASINDA BELİRLENEN YÜZDE DEĞER VEYA SEVİYE KADAR FARK OLUŞURSA BELİRLENEN SÜRE SONRA SİREN ÇALAR DOLUM RÖLESİ AÇIKSA KAPANIR FARK KAPANDIĞINDA TEKRAR AÇILIR
ACİL STOP BUTON TESTİ | ACİL STOP BUTONUNA BASILDIĞINDA SİSTEM ACİL SOTOP DURUMUNA GEÇER BUTON BIRAKILDIĞINDA SİSTEM NORMALE DÖNER
MOTOR TETİK | MOTOR KONTAKTÖRÜ ÇEKTİĞİNDE EKRANDA AKIŞ BAŞLAR
TERMİK TEST | TERMİK ATTIĞINDA EKRANDA İKON GÖSTERİLİR
GAZ DEDEKTÖRÜ TESTİ | HIGH GAS LEVEL DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR. HIGH GAS LIMIT DEĞERİNE GELDİĞİNDE SİREN ÇALAR SİSTEM ACİL STOP DURUMUNA GEÇER VERY HIGH GAS LEVEL DEĞERİNE GELDİĞİNDE TEKRAR SİREN ÇALAR HIGH GAS LEVEL DEĞERİNİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE SİSTEM NORMALE DÖNER
PROBE HABERLEŞME TESTİ | RS232 (USART1) Portunda haberleşme sağlar
ÇİFT TANK TEK MOTOR TESTİ | TANKLARDAN BİRİNİN SEVİYESİ DİĞERİNDEN GİRİLEN DEĞER KADAR YÜKSEKSE SATIŞ O TANKTAN YAPILIR. SATIŞ YAPILAN TANKIN SEVİYESİ DİĞER TANKIN SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞERSE GİRİLEN SÜRE KADAR BİLİKTE ÇALIŞIRLAR SÜRE BİTİMİNDE MOTOR RÖLESİ KAPANIR
ÇİFT TANK ÇİFT MOTOR TESTİ | BİRBİRLERİNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞIRLAR SEVİYESİ LOW LIMIT DEĞERİNE DÜŞEN TANKIN MOTOR RÖLESİ KAPANIR
TANKTAN TANKA GEÇİŞ TESTİ | TANK SEVİYESİ GİRİLEN DEĞERE ULAŞTIĞINDA SİSTEM ACİL STOP DURUMUNA GEÇER ANA EKRANDA ÇIKAN UYARIYA BASILDIĞINDA SİSTEM NORMALE DÖNER SEVİYE YÜKSELMEYE DEVAM ETTİĞİNDE İKİNCİ GİRİLEN DEĞERE ULAŞTIĞINDA SİSTEM ACİL STOP DURUMUNA GEÇER ADMIN SETTING MENÜSÜNDE ÇIKAN UYARIYA BASILDIĞINDA SİSTEM NORMALE DÖNER (CRİTİCAL VALUES 14,15)